## Paulina
Funktionsbereiche / Anforderungen |  | Raummaße |  |  |  |  | Lage |  |  |  | Sanitär / Wasser | [6 empty] | Weitere Raumanfroderungen | [11 empty] | Technik
| Räume in Funktionsbereichen | mind. Raumbreite | mind. Türhöhe [m] | mind. Türbreite [m] | m² | Erhöhter Flächenbedarf | Zentral | Eigene Freibereiche mit direktem Zugang | Zugang zu Notaufnahme | Nähe zu Neurologischer Station | Berührungsfreie Armaturen | Waschbecken einzeln | Hebeinrichtung Nasszelle | Spüle | Keine Wasserzapfstellen | Wasseranschluss | Teeküche | barrierefreiheit | erhöhte Sicherheitsanforderungen | Raumakustische Maßnahmen | Erhöhte Wandanforderungen (mechanisch) | Erhöhte Wandanforderungen (Strahlenschutz) | Tageslichtversorgung | Außenliegender Sonnenschutz | (Zusätzliche) Isolationsmöglichkeit | Schleusen | Kontakt- und Luftschleuse | Trennung reiner und unreiner Bereich | Reine + Unreine Raumzugänge | Überdruck Isolierung | Spezialsteckdosen (Sauerstoff, Vakuum und Druckluft) | Klimatisierung / Klimasteuerung | Temperatursteuerung | Zentrale Wasseraufbereitung und -versorgung | Raumlufttechnische Anlagen zur Unterstützung der hygienischen Anforderungen | Anmerkungen
ID | Allgemein Pflege
2.01 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.01 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.02 | Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.03 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwendiig
02.01.04 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.05 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.06 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.07 | Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.08 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.09 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.01.10 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.01.11 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
02.01.12 | Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
02.01.13 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.01.14 | Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.01.15 | Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
02.01.16 | Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
02.01.17 | Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
02.01.18 | Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
02.01.19 | Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
02.01.20 | Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.01.21 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.01.22 | Wöchnerinnen - und Neugeborenenpflege | [5 empty] | Ja |  |  | Ja | [9 empty] | Ja | [6 empty] | Ja
2.02 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.02.01 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.02.02 | Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.02.03 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.02.04 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.02.05 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.02.06 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.02.07 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
2.03 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
02.03.01 | Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
02.03.02 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.03.03 | Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.03.04 | Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
02.03.05 | Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
02.03.06 | Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
02.03.07 | Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
02.03.08 | Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
02.03.09 | Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.03.10 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.03.11 | Säuglingsraum |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | 6m2 pro Säugling
02.03.12 | Intensivmedizin | [13 empty] | Ja |  |  |  |  | Ja | [6 empty] | Ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja
2.04 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 20 bis 25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Patientenzimmer mit Vorräumen, die als Kontakt- und Luftschleuse dienen
02.04.01 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 40 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Patientenzimmer mit Vorräumen, die als Kontakt- und Luftschleuse dienen
02.04.02 | Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 20 bis 25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja
02.04.03 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Mittelpunkt der Abteilung, offen, Einsichtmöglichkeit in jeden Raum von hier
02.04.04 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja
02.04.05 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.04.06 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.04.07 | Lagerraum Material |  |  |  | 10 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.04.08 | Lagerraum Geräte |  |  |  | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
2.05 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.05.01 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.05.02 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.05.03 | Besucheraufenthaltsraum/ Warteraum |  |  |  | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.05.04 | Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
02.05.05 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nähe Dienstplatz
02.05.06 | Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.05.07 | Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
02.05.08 | Anästhesiearbeitsraum |  |  | 1.26 | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.05.09 | Arztbereitschaftsraum |  |  |  | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | 0
02.05.10 | Dokumentationsraum |  |  |  | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.05.11 | Besprechungsraum |  |  |  | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.05.12 | Umkleiden Personal |  |  |  | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.05.13 | Dialyse | [32 empty] | Ja
02.05.14 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.05.15 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein
02.05.16 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein
2.06 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
02.06.01 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
02.06.02 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
02.06.03 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.06.04 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | eigene Elektroverteilung
02.06.05 | Keine Bettenzimmer??? -> laut DIN nicht
02.06.06 | Säuglungs-, Kinder- und Jugendkrankenpflege |  |  |  |  | Ja | [12 empty] | Ja | Ja |  |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  |  | Ja | Ja
02.06.07 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.08 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.09 | Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.10 | Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | [5 empty] | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.11 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.06.12 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.13 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.14 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.15 | Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.06.16 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
2.07 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.07.01 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.07.02 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.07.03 | Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.07.04 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.07.05 | Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.07.06 | Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
02.07.07 | Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
02.07.08 | Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
02.07.09 | Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
2.08 | Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
02.08.01 | Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.08.02 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.08.03 | Unterrichtsräume
02.08.04 | Spielzimmer
02.08.05 | Isolationskrankenpflege | [9 empty] | Ja | [13 empty] | Ja |  | Ja |  |  |  |  | Ja
02.08.06 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
02.08.07 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
02.08.08 | Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
02.08.09 | Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
02.08.10 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.08.11 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.08.12 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.08.13 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.08.14 | Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.08.15 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
2.09 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.09.01 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.09.02 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.09.03 | Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): jaaa5-20 m2 Mittlere Station (50-jaaa00 Betten): 25-40 m2 Große Station (über jaaa00 Betten): ab 50m2
02.09.04 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.09.05 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.09.06 | Pflege psychisch Kranker | [6 empty] | Ja | [10 empty] | Ja | Ja | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja
02.09.07 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.09.08 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.09.09 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.09.10 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.09.11 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.09.12 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.09.13 | Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.09.14 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.09.15 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
2.10 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.10.01 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
02.10.02 | Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
02.10.03 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.10.04 | Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.10.05 | Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
02.10.06 | Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
02.10.07 | Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
02.10.08 | Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
02.10.09 | Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
02.10.10 | Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.10.11 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.10.12 | Speiseraum |  |  | 1.26 | 15-20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.10.13 | Gruppentherapieräume |  |  | 1.26 | 20-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.10.14 | Pflege - Nuklearmedizin | [20 empty] | Ja |  |  |  |  | Ja
2.11 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
2.11.01 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
2.12 | Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.12.01 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.12.02 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.12.03 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.12.04 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.12.05 | Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.12.06 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.12.07 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.12.08 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.12.09 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.12.10 | Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.12.11 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.12.12 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.12.13 | Aufnahmepflege | [23 empty] | Ja |  | Ja
2.13 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.01 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.02 | Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.03 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.13.04 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.05 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.06 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.07 | Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.08 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.13.09 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.13.10 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.13.11 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.13.12 | Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.13.13 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.13.14 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.13.15 | Pflege - Geriatrie |  |  |  |  | Ja |  | Nein | Nein | Nein | [7 empty] | Ja | [6 empty] | Ja
02.13.16 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 21 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
2.14 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 30 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
02.14.01 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
02.14.02 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.14.03 | Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.14.04 | Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.14.05 | Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.14.06 | Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
02.14.07 | WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.14.08 | WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.14.09 | Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
02.14.10 | Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
02.14.11 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
02.14.12 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
02.14.13 | Tagesklinik
02.14.14 | Tagesklinik | [6 empty] | Nein | Nein | Nein | [16 empty] | Nein
02.14.15 | Palliativmedizin |  |  |  |  | Ja |  | Ja | [9 empty] | Ja | [6 empty] | Ja
02.14.16 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
| Rehabilitation | [23 empty] | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | [5 empty] | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
2.01 | Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
2.01 | Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
2.01 | Komfortstation |  |  |  |  | Ja | [18 empty] | Ja
2.01 | Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
2.02 | Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
2.02 | Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
2.05 | Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | [5 empty] | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
2.05 | Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
2.07 | Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
Eigeneschaften, die außer Acht gelassen wurden:
Hand-Desi-Spender
Medienaustattung Bettenzimmer (TV)
Tische für Patient + Besucher
Schranksysteme, Gepäckablagen
Familienorientierter Aufenthaltsraum
Hygiene-Wagen
Umkleiden Personal + Besucher
Gaderoben mit Schlißefächern
Suizidsicherung Fenster
Farbcodierung
Arztraum
Dienstplatz
Personalaufenthaltsräume
Teeküche
Medikamentenräume
Waschräume
Arbeitsraum unrein
Ver- und Entsorgung Wäsche
Ver- und Entsorgung Abfall
Ver- und Entsorgung Speisen
Ver- und Entsorgung Medikamente
Bettenzimmer
WC Personal
WC Besucher
Patientenaufenthaltsraum
Technikraum