## Anforderung an Räume+Stationen
ID | Räume in Funktionsbereichen | mind. Raumbreite | mind. Türhöhe [m] | mind. Türbreite [m] | m² | Erhöhter Flächenbedarf | Zentral | Eigene Freibereiche mit direktem Zugang | Zugang zu Notaufnahme | Nähe zu Neurologischer Station | Berührungsfreie Armaturen | Waschbecken einzeln | Hebeinrichtung Nasszelle | Spüle | Keine Wasserzapfstellen | Wasseranschluss | Teeküche | barrierefreiheit | erhöhte Sicherheitsanforderungen | Raumakustische Maßnahmen | Erhöhte Wandanforderungen (mechanisch) | Erhöhte Wandanforderungen (Strahlenschutz) | Tageslichtversorgung | Außenliegender Sonnenschutz | (Zusätzliche) Isolationsmöglichkeit | Schleusen | Kontakt- und Luftschleuse | Trennung reiner und unreiner Bereich | Reine + Unreine Raumzugänge | Überdruck Isolierung | Spezialsteckdosen (Sauerstoff, Vakuum und Druckluft) | Klimatisierung / Klimasteuerung | Temperatursteuerung | Zentrale Wasseraufbereitung und -versorgung | Raumlufttechnische Anlagen zur Unterstützung der hygienischen Anforderungen | Anmerkungen
2.01 | Allgemein Pflege
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwendiig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
| Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
| Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
| Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
| Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
| Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
2.02 | Wöchnerinnen - und Neugeborenenpflege | [5 empty] | Ja |  |  | Ja | [9 empty] | Ja | [6 empty] | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
| Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
| Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
| Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
| Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
| Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
| Säuglingsraum |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | 6m2 pro Säugling
2.03 | Intensivmedizin | [13 empty] | Ja |  |  |  |  | Ja | [6 empty] | Ja |  | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 20 bis 25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Patientenzimmer mit Vorräumen, die als Kontakt- und Luftschleuse dienen
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 40 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Patientenzimmer mit Vorräumen, die als Kontakt- und Luftschleuse dienen
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.4 | 20 bis 25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Mittelpunkt der Abteilung, offen, Einsichtmöglichkeit in jeden Raum von hier
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerraum Material |  |  |  | 10 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerraum Geräte |  |  |  | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Besucheraufenthaltsraum/ Warteraum |  |  |  | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nähe Dienstplatz
| Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
| Anästhesiearbeitsraum |  |  | 1.26 | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Arztbereitschaftsraum |  |  |  | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | 0
| Dokumentationsraum |  |  |  | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Besprechungsraum |  |  |  | 15 bis 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Umkleiden Personal |  |  |  | 12 bis 15 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
2.04 | Dialyse | [32 empty] | Ja
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | eigene Elektroverteilung
2.05 | Säuglungs-, Kinder- und Jugendkrankenpflege |  |  |  |  | Ja | [12 empty] | Ja | Ja |  |  |  |  | Ja |  | Ja |  |  |  |  | Ja | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | [5 empty] | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
| Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
| Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
| Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
| Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
| Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
Unterrichtsräume
Spielzimmer
2.06 | Isolationskrankenpflege | [9 empty] | Ja | [13 empty] | Ja |  | Ja |  |  |  |  | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): jaaa5-20 m2 Mittlere Station (50-jaaa00 Betten): 25-40 m2 Große Station (über jaaa00 Betten): ab 50m2
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
2.07 | Pflege psychisch Kranker | [6 empty] | Ja | [10 empty] | Ja | Ja | Ja |  |  |  | Ja |  | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  | 1.26 | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  | 15 bis 50 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar Kleine Station (50 Betten): 15-20 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 25-40 m2 Große Station (über 100 Betten): ab 50m2
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Arbeitsraum rein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Arbeitsraum unrein |  |  |  | 8 bis 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Möglichst ohne überqueren der Flure erreichbar, für ca. 8 Betten
| Ver- und Entsorgung Wäsche |  |  |  | 8 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 8-12 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 12-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 20-30 m2
| Ver- und Entsorgung Abfall |  |  |  | 6 bis 25 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-8 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-25 m2
| Ver- und Entsorgung Speisen |  |  |  | 10 bis 30 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 10-15 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 15-20 m2 Große Station (über 100 Betten): 25-30 m2
| Ver- und Entsorgung Medikamente |  |  |  | 6 bis 20 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kleine Station (50 Betten): 6-10 m2 Mittlere Station (50-100 Betten): 10-15 m2 Große Station (über 100 Betten): 15-20 m2
| Medikamentenräume |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
| Speiseraum |  |  | 1.26 | 15-20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Gruppentherapieräume |  |  | 1.26 | 20-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
2.08 | Pflege - Nuklearmedizin | [20 empty] | Ja |  |  |  |  | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
2.09 | Aufnahmepflege | [23 empty] | Ja |  | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
2.11 | Pflege - Geriatrie |  |  |  |  | Ja |  | Nein | Nein | Nein | [7 empty] | Ja | [6 empty] | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 21 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 30 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
Tagesklinik
| Tagesklinik | [6 empty] | Nein | Nein | Nein | [16 empty] | Nein
2.12 | Palliativmedizin |  |  |  |  | Ja |  | Ja | [9 empty] | Ja | [6 empty] | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
2.13 | Rehabilitation | [23 empty] | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | [5 empty] | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
2.14 | Komfortstation |  |  |  |  | Ja | [18 empty] | Ja
| Patientenzimmer (Einzel) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (2-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 18 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Patientenzimmer (3-Bett) mit NZ | 3.45 | 2.1 | 1.25 | 26 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |  |  | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein
| Isolationszimmer (Einzel) | 3.45 | 2.1 | 1.25 |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | [5 empty] | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dienstraum/-platz |  |  |  | 25-30 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der Nähe von Personalaufenthaltsraum, große Glasöffnung zum Flur notwenidig
| Untersuchungs-/Behandlungsräume / Arztraum |  |  | 1.26 | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum rein |  |  |  | 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Pflegeraum unrein |  |  |  | 10 - 12 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Lagerräume |  |  |  | 16 - 20 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Verteiler-, Stations- oder Teeküche |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Ja | Nein |  | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| WC Personal |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| WC Besucher |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Patienten- + Besucheraufenthaltsraum |  |  |  | 22-25 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja
| Bettenaufbereitung |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | von Dienstplatz direkt erreichbar
| Personalaufenthaltsräume / Bereitschaftsräume |  |  |  | 16 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | in der nähe von Dienstplatz
| Technikraum |  |  |  | 8 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  | Nein | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | eigene Elektroverteilung
Eigeneschaften, die außer Acht gelassen wurden:
Hand-Desi-Spender
Medienaustattung Bettenzimmer (TV)
Tische für Patient + Besucher
Schranksysteme, Gepäckablagen
Familienorientierter Aufenthaltsraum
Hygiene-Wagen
Umkleiden Personal + Besucher
Gaderoben mit Schlißefächern
Suizidsicherung Fenster
Farbcodierung
Arztraum
Dienstplatz
Personalaufenthaltsräume
Teeküche
Medikamentenräume
Waschräume
Arbeitsraum unrein
Ver- und Entsorgung Wäsche
Ver- und Entsorgung Abfall
Ver- und Entsorgung Speisen
Ver- und Entsorgung Medikamente
Bettenzimmer
WC Personal
WC Besucher
Patientenaufenthaltsraum
Technikraum